第七章　技术标准和要求

- 1.项目背景

- 白塔岭泵站低配设备已使用21年，设备老旧，断路器故障率高；部分动力电缆老旧，绝缘性能下降；部分元器件年份较长，故障率高，需要整修。

- 2.改造内容

- 对白塔岭泵站低配设备进行整修，主要包括：更新低压配电柜、电容柜；更新柜内断路器等主要元器件；更新铜排；更换电缆等。

- 3.整修要求

- 3.1前期先行面板制作，现场排查情况；

- 3.2现场配电房供电方案为两进线一联络，为不影响日常供电需要，分3段进行改造施工；

- 3.3明确停电日期后，提前将所有设备运输至现场，准备满足施工期间应急供电的独立电源；

3.4将1#变压器停电后，保留2#变正常供电，对1#变的低压进线柜、电容柜、出线柜及电缆进行整体更换改造，改造过程中确保重要负载由交流屏供电，改造完成后恢复1#变供电；

3.5将2#变压器停电，保留1#变正常供电，对2#变的低压进线柜、电容柜、出线柜及电缆进行整体更换改造，改造过程中确保重要负载由交流屏供电，改造完成后恢复2#变供电；

3.6联络柜进行更换改造需要同时对1#变和2#变停电，改造期间确保重要负载由交流屏供电；

- 3.7安装完成，对新设备进行试验，试验合格后恢复送电。

4.施工技术准备要求

- 承包商应组织人员提前勘察现场，同业主进行技术交底。开工前，承包商应编制施工组织实施细则——根据投标书施工组织设计，结合现场具体情况和业主的合理要求，由项目负责人组织项目部有关技术人员和现场相关施工负责人员，编制本工程施工组织实施细则，细则中应包含不间断供电保障方案和应急处置预案。

5.低压配电系统技术要求

5.1  一般要求

本节电气设备使用于杭州市水务集团有限公司制水分公司白塔岭泵站低配整修工程施工项目。

承包商应负责设备的制造、供应、安装和调试，并对此负责。

所有设备应是新颖、安全、可靠的，并且必需是为本工程生产的全新产品。任何已使用过的产品均将被拒收。

承包商应具有完整的质量认证体系。并应提供ISO9000系列质量认证、3C认证证书。

所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由业主会同有关单位进行检验和评定。评定标准由承包商提出，报业主批准。质量评定报告至少应包括出厂试验报告、电气试验报告。报告结果均应符合相应国家标准的规定，并获得中华人民共和国权威部门认可。

5.1.1  低压开关柜

低压开关柜制造商除应满足1.1节要求，还应具备下列条件：

具有中国质量认证中心颁布的CQC产品认证证书，具备八年以上的低压成套开关设备制造资历。

#### 5.1.1.1  范围

本章节涉及到本标书低压开关柜的制造、供应和安装的总要求。

#### 5.1.1.2  参考标准

除本标书提出的技术规定外，所有设备还应符合下列标准。

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB1207-86  电压互感器

GB1208-87  电流互感器

GB3983.1-89  低电压并联电容器

GB4942.2-93  低压电器外壳防护等级

GB7251-87  低压成套开关设备

GB7261-87  继电器及继电保护装置基本试验方法

GB9466  低压成套开关设备基本试验方法

GB10231-88  保护继电器的结构型式与基本技术导则

GB13539-92  低压熔断器

GB/T14041.1.5.1-93  低压开关设备和控制设备

GB50150-91  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-92  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-92  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-92  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

IEC51  直接动作指示模拟电气测量仪器及其附件

IEC113  图解、图表、表格

IEC117  电工技术图例

IEC128  技术图的一般原理

IEC129  交流断路器和接地开关

IEC185  电流互感器

IEC186  电压互感器

IEC255  继电器

IEC269  低压熔断器

IEC439  低压开关设备和控制设备成套装置

IEC 446 绝缘和非绝缘导体的色标

IEC 73  指示灯和按钮的色标

IEC529  外壳防护等级

IEC688  交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

IEC947  低压开关设备和控制设备

IEC890  用于低压开关设备和控制设备通过部分型式试验的成套设备(PTTA)的一种温升外推法

上述所有的规范、标准应是投标前一个月的有效版本。

#### 5.1.1.3  低压开关柜的技术要求及总体结构

低压开关柜技术要求：

额定工作电压                   380V AC

额定绝缘电压                   660V AC

额定频率                       50HZ

主母线额定工作电流             1500A（各单体要求详见施工图）

主母线承受短路开断电流         35KA（各单体要求详见施工图）

低压开关柜应按IEC439及当地电业部门的要求进行设计。

低压开关柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备，对每个装置留有适当的空间便于进线和出线电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调试和安装。

低压开关柜在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。

低压开关柜进出线采用电缆下进下出形式，柜体可前后开门检修。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。每个开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间均应严格分隔，开关柜应通过内部燃弧试验，保证当一个开关发生故障时，电弧不会扩展而影响其它单元，该试验应得到国家权威部门的试验报告确认。

低压开关柜柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合GB4942.2-93、IEC529要求的IP4X，垂直母线不外露，且达到IP20。

低压开关柜结构选用固定插拔式开关柜。

低压开关柜应是优质薄钢板结构、型钢支架，板厚度不小于2mm，以铆钉、螺丝结合成坚固的整体，柜内部零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化。

元件板、门、罩子和饰框的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应是园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐、手柄、表计和附件的切割应锐利、干净、切到设备的边缘，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

可移动的门和饰框应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

为确保操作程序以及维修时的人身安全，低压开关柜应具有但不限于以下联锁功能：

a)  二个进线单元的主开关与母联开关的操作相互联锁，任何情况下三个开关只能合上二个，采用电气联锁。

b)  馈电单元与单元门须设置机械联锁，当开关处于分断位置，门才能打开，否则门不得打开。

c)  只有在主开关处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。

低压开关柜选型：GCS、GGD、MNS。

#### 5.1.1.4  涂层

每台低压开关柜内外应采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理，涂层颜色要得到业主同意。

#### 5.1.1.5  低压开关柜内的动力线

低压开关柜的动力线应有进线、出线的主回路、功能单元之间的相互连接，动力线应根据要求采用母排或电缆并适应每个装置的额定电压、额定电流和最大故障条件。

(a)  母排

母排系统应符合ZBK36001-81.1.6IEC439并且全封闭在低压开关柜的分舱内。

母排绝缘符合开关柜的工作电压。母排应按IEC431采用刚性硬拉高导电的电解铜，母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。

母排留孔应在制造厂内预先钻好，钻孔应光洁，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢螺栓或不低于8.8级高强度镀锌螺栓。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。

三相母排分别为A、B、C，相色分别为A相黄色，B相绿色，C相红色。

A、B、C三相母排的排列应该是：

上下布置，由上而下排列为A、B、C相。

水平布置，由柜后向柜前排列为A、B、C相。

引下线布置，由左至右排列为A、B、C相。

低压开关柜母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

(b)  电缆

电缆仅用于低压开关柜内动力线并要得到业主书面同意，电缆应是交联阻燃聚乙烯绝缘或JEFR乙丙橡皮绝缘丁晴护套的硬拉的高导电的多股铜芯线，应符合IEC60502和GB12706的有关标准。

电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。

(c)  中性和接地母排

提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于连接。

(d)  色标

在低压开关柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线两端漆50毫米宽的色带。

色标应涂漆或注入标准绝缘漆。

#### 5.1.1.6  低压开关柜的辅助导线

连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路应为截面不小于2.5平方毫米，额定耐压不小于0.5kV的铜导线，并具有耐热、防潮、阻燃性能。其他回路应为截面不小于1.5平方毫米，绝缘电压等级不小于0.45/0.75kV的铜导线，其中保护用电流互感器二次侧电流导线截面不小于2.5平方毫米，计量用电流互感器二次侧电流导线截面不小于4.0平方毫米。

辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在母线仓内。

柜内小线应整齐地排列夹紧，布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC446标准。

每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，带电的端子应标识以示安全，柜内留有25％的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

#### 5.1.1.7  低压开关柜的功能单元

安装在低压开关柜内的设备应根据设计图选择相应用途并指出在工作条件下制造商保证的所需性能或性能范围。

所有设备应为新颖的，具有同类产品的一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。

进线及出线功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量。并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

##### 5.1.1.7.1  低压万能式断路器(ACB)

低压万能式断路器应按GB14041.1.5.2、IEC947/2的要求设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

(a)  操作机构应为手动和电动储能型。

(b)  采用手动闭合及分励脱扣器断开。

(c)  断路器保护特性应满足规范要求。

(d)  每台断路器以抽出方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。应联锁防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修。

(e)  每个装置应提供闭锁继电器及附件并应与主断路器的设计及额定值相一致。

(f)  断路器具有速断、长延时、短延时保护功能。

(g)  所有提供的断路器机械寿命与电气寿命不小于以下数值：

| 额定电流 (A) | 机械操作次数 (有维护) (次) | 电气操作次数 (免维护) (额定电流时) (次) |
| --- | --- | --- |
| 630～4000 | 20000 | 10000 |

(h) 模块化设计。

##### 5.1.1.7.2  低压塑壳断路器(MCCB)

每台低压塑壳断路器应按GB14041.1.5.2、IEC947-2的标准设计与制造并符合操作要求包括:

大于或等于400A的塑壳断路器采用电动分、合闸。

带有复合热过载及短路瞬时脱扣器，整定可调。大于或等于250A的塑壳断路器选用电子脱扣器。

固定件及接头应适合低压开关柜的尺寸。

所有提供的塑壳断路器机械寿命与电气寿命不小于以下数值：

| 额定电流 (A) | 机械操作次数 (有维护) (次) | 电气操作次数 (免维护) (额定电流时) (次) |
| --- | --- | --- |
| 100及以下 | 20000 | 15000 |
| 160～250 | 20000 | 6000 |
| 400～630 | 15000 | 4000 |

##### 5.1.1.7.3  接触器

接触器应按GB14041.1.5.4、IEC947.4标准设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。

(a)  使用类别至少为AC-3，其机械寿命不小于1千万次、电气寿命不小于120万次。控制电容器的接触器为AC-6B。

(b)  每台接触器装有足够的辅助接点及附件以便其它用途。

##### 5.1.1.7.4  仪表及指示器

低压开关柜仪表及指示设备，均采用液晶屏的多功能仪表：电流，电压，正反向电度，功率，功率因素等，电表精度不低于0.5S级，为了隔离及仪表设备的保护，根据需要应提供电流互感器、熔断器等。多功能表通讯接口应支持MODBUS通讯协议。

所有仪表设备、辅件及附件应按有关GB、IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

多功能表选用国产优质厂家。

##### 5.1.1.7.5  控制设备

##### 所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压开关柜控制回路电压采用交流220V并加性能可靠的SCPD(短路保护装置)。

##### 控制及保护回路应与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按钮、指示器、选择器必须匹配，定型设计易于维修并考虑余量。

##### 5.1.1.7.6 功率因数补偿电容器及其控制器

##### 5.1.1.7.6．1电容器：

##### 功率因数补偿采用的低压电力电容器应为国内知名产品，电容器外壳应为烤漆钢板制成，配有外部散热空气对流孔，填充无毒无燃性的蛭石，具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标。干电容器须为干式，采用聚丙烯膜作电介质，内附熔丝保护，具有自愈性能，具有过电流、过压力、过温度的保护功能。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。电容器至少应满足以下性能：

##### 标准：符合IEC831-1/2

##### 形式：干式自愈型，内部充有不可燃的保护性气体

##### 额定电压：480VAC和800VAC

##### 额定频率：50 HZ

##### 调谐频率:204Hz

##### 放电电阻：永久连接内装放电电阻器，放电3分钟后电压   70V

##### 介质损耗(包括放电电阻)： 0.25W/kVar

##### 耐压测试：端子间 2.15Un，测试10秒

##### 电容器须内装电子式放电电阻，电容器运行时放电电阻切离，电容器切离时投入，在电源切离后1分钟内端子间的残余电压降至50V以下。

##### 连接：三相

##### 单个电容器内部必须采用铜排连接，不得使用电缆连接。

##### 5.1.1.7.6．2消谐电抗器：

##### 为使补偿设备具有消谐功能，电容器应串联滤波电抗器，电抗器与电容器为同一品牌的产品，以达到良好的设计和运行配合。

##### 电抗器的电抗值为电容器容抗值的6%；

##### 线性特性： I1in=1.2 x (I1+I3+I5+I7)时，L=0.95Ln。

##### 谐波负荷：UH3=0.5%, UH5=5.0%, UH7=5.0%Un。额定电流：I1=1.06 x In (I1基波电流)    Ith=1.05 x Irms    (最大承载电流)

##### 短路容量:可承受25倍之额定电流(Ith)；

##### 绝缘等级:F级；

##### 为保证系统的准确与稳定，电抗器和电容器须为同一厂家生产，且一个电容器只允许串接一个电抗器；

##### 每具电抗器应有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。

##### 5.1.1.7.6．3自动功率因数调整器：

##### 承包商应提供自动补偿型功率因数补偿柜，内设数字显示电子微处理器式的功率因数控制器（与电容器同一品牌）具有：自动/手动切换、可编程控制、有12个或以上的输出继电器、相序自动适应、三相/单相的功率因数控制、报警状态继电器、通讯接口等功能，并有电压、电流、视在功率、无功功率、功率因数、报警状态、状态记录等监视与测量功能。控制器应满足以下性能指标：

##### 额定电源：电压 400V 50Hz、电流5A。

##### 功因设定范围：0.7感性到0.7容性

##### C/K值之设定：可选择手动设定或自动设定容抗值和感抗值。

##### C/K值之范围：0.00-1.99A

##### 控制方式：可选择手动或自动投入

##### 控制顺序：可选择标准式、循环式A、循环式B、堆栈式、优化式。

##### 投入时间设定范围：10秒- 300秒

##### 自动功率因数调整器须具备下列之功能：

##### …断电时电容器自动切离，复电延迟投入；

##### …断电后自贮存设定数；

##### …未达最小功因设定值，警示灯及警报输出动作。

##### …电源相序与比流器相位自动调整。

##### 报警功能须具备:低/过补偿、投切频繁、低/过电压、功率因素错误，频率错误、过温度、电容器过电流、电容器输出过低。

##### 控制器必须采用中文显示界面，便于操作。

##### 5.1.1.7.7  浪涌保护器

浪涌保护器选用国产优质厂家,(10/350us)25kA,配套保护熔断器。

#### 5.1.1.8  在制造厂检查和试验

所有的低压开关柜应按总要求在制造厂检查和试验，以表明其运行性能以及设备，材料和结构在电气、机械上的完整性。

##### 5.1.1.8.1  检查的通知和试验所需的设备

承包商应发出工程进展和检查时间的通知并提供所需要的设备，由业主代表进行检查和现场试验。

##### 5.1.1.8.2  型式试验

产品的型式试验应提供给业主复查和确认，所提供的低压开关柜与型式试验的开关柜应具有相同的质量和标准。

##### 5.1.1.8.3  批准的证书

在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验实验室批准的证书应提交业主研究。

##### 5.1.1.8.4  试验的范围和方法

所有的低压开关控制柜均应按GB7211.1.6GB9466、IEC439和GB、IEC规范的总要求以及每只部件有关标准进行试验，所有的试验方法已在上述IEC文件中涉及到。

##### 5.1.1.8.5  常规检查和试验

常规试验应包括但不限于:

(a)  视觉检查——设备的质量、结构、防护等级和涂层。

(b)  所有手动功能、导轨、插头系统、门板等等的机械操作。

(c)  所有控制、保护和监测设备的电器操作。

(d)  可能进行的保护系统在预定变化范围和整定值内的模拟试验(外加电压和电流)。

(e)  功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

(f)  熔断器的型式及额定值的视觉检查。

##### 5.1.1.8.6  记录

所有的试验应按预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

#### 5.1.1.9  制造厂证书

在每台低压开关控制柜最终试验和试运转以前，制造厂要提供安装完善的证书。

#### 5.1.1.10  培训

应按总要求，对业主职工进行低压开关柜和控制柜的常规试验，操作及维修的培训。

6. 电缆

6.1通则

承包商提供的每一盘或每一卷电缆应附有合格证，注明厂家、电缆尺寸、芯线数目、长度以及根据要求的技术规范所进行的试验结果和试验日期。

交货时距生产日期已超过12月的电缆，将被拒收。

所有电缆交付时，其端点应可靠密封。当从盘架上割下电缆时，二端应立即密封，以防潮气侵入。

电缆不得以松散的卷状运输到工地上，但若干长度较短的电缆可用同一个盘架运输。承包商应负责所有的盘架的购买费用。

6.2标准

本标书中电缆应满足IEC502-1997标准、IEC840标准或GB12706.1～3-91标准，可直接安装在管道、支架或直接用夹子固定，钢带铠装电力电缆还应该可直接敷设在地下。

本合同电缆还应该符合以下标准：

IEC502-1997   电线电缆额定电压1kV～30kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆

IEC228   绝缘电缆的导体

GB2951   电线电缆机械物理性能试验方法

GB2952   电缆外护套

GB3953   电工园铜线

GB3957   电力电缆铜、铝导电线芯

GB4005   电线电缆交货盘

GB6995   电线电缆识别标志

GB3048   电线电缆电性能试验方法

GB12706.1～3-91  额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

6.3技术要求

电力电缆应按国标GB12706.1～3-91或IEC502-1997、IEC840规定考核。

（1）导体

导体应采用园型单线绞合紧压导体，其组成、性能和外观应符合GB3957、IEC228标准的规定，紧压导体尺寸均相同。

（2）绝缘

绝缘为XLPE型(交联聚乙烯)、PVC型(聚氯乙烯)，符合GB12706.1～3-91标准的规定，并且其偏心度应符合：(最大厚度－最小厚度) ÷最大厚度≤12.5%。

电缆要求采用国际最新牌号的超净绝缘材料。

（3）屏蔽

导体屏蔽应为挤包的半导体层。绝缘屏蔽应采用可剥离屏蔽料，铜带金属屏蔽搭盖率为15%，搭盖公差应控制在10%范围内，铜带连接应采用焊接。

（4）铠装

钢带铠装应符合GB12706.1～3-91、GB2952标准的规定。

（5）护套

PVC（聚氯乙烯）护套，符合GB2952标准的规定。正常运行导体最高额定温度BBTR型为125℃，XLPE型为90℃，PVC型为70℃。

护套表面应光亮，印字清晰，并有正确的计米标志，电缆截面应呈圆形，不圆度：（最大外径－最小外径）÷标称外径≤15%。

（6）电压

电缆额定电压由U0/U表示，其中

U0– 电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压

U– 电缆设计用的导体之间的额定工频电压

（a）1kV电缆

额定工频电压1kV，额定工频相电压0.6kV。

（b）控制电缆

PVC型控制电缆额定工频电压0.45kV，额定工频相电压0.75kV。

XLPE型控制电缆额定工频电压0.6kV，额定工频相电压1kV。

（7）直流电阻

电缆导体的直流电阻20℃时应小于下列数值：

| 导体标称截面(mm2) | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 |

| 导体标称截面(mm2) | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 |

| 导体标称截面(mm2) | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 |

（8）局部放电试验

电缆局部放电在成盘电缆上进行，局部放电指标在2倍U0下放电量应小于5pC。

（9）交流电压试验

成盘电缆的交流电压试验为：

0.6/1kV电缆为 3.5 U0下5分钟

控制电缆为3000V下5分钟

其中U0为额定工频相电压。

（10）中间检验及抽样试验

电缆的中间检验及抽样试验应符合 GB12706.1～3-91或IEC840、IEC502规定。

（11）制造厂提供的资料

（a）导体短路电流值

（b）金属屏蔽的故障电流值

（c）电缆的物理参数：电容、电感、直流电阻以及零序、正序和负序阻抗值

（d）在不同过载温度下的过载电流值

（e）电缆的允许拉力、侧压力

（f）电缆安装中和安装后的弯曲半径。

6.4在制造厂检查和试验

在制造厂应做的试验及其方法在IEC502-1997标准、IEC840标准或GB12706.1～3-91标准中已提到。

（1）检查的通知和试验

承包商发出检查时间的通知，业主有权派出工程师参加检查和制造厂试验，派出费用由承包商承担。

（2）批准的证书

在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验实验室批准的证书，应提交业主委派的工程师研究。

对电缆的各项参数，制造商应列出可资证明的数据，并须经业主委派的工程师认可。

（3）试验的范围和方法

所有电缆应按IEC502标准、IEC840标准或GB12706.1～3标准要求进行试验，所有的试验方法在这些标准中涉及到。

6.5在现场检查和试验

业主委派的工程师将同供应商进行现场检查和必须的试验以及抽样试验，任何不符合要求的电缆将被拒收并由供应商承担该检查和试验费用。

6.6电缆清单

具体据包安装通电部分及图纸相关要求配套。

6.7电缆选用：国内知名品牌。

7、附件：系统图（供报价参考）。