杭州富阳水务有限公司DN600调流调压阀门采购项目 更正公告

各投标人：

本招标更正公告是招标人对有关招标事宜的更正说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读：

- 项目基本情况

- 项目编号：HZSW-ZX-2025-0157

- 项目名称：杭州富阳水务有限公司DN600调流调压阀门采购项目

- 首次公告时间：2025年 9 月 17 日

二、更正内容

- （一）更正事项：“第四章 技术规格书”中“二、产品技术标准和要求”的“1、电动调流调压阀(电动活塞式调流阀) ”表格中最大流量、最小流量单位调整，具体如下：

- 更正前：

电动调流调压阀应适用于下列设计工况和技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 口径/压力等级 | 最大流量（万m3/d） | 最小流量（万m3/d） | 阀前最大压力(m) | 经常性阀前压力(m) | 阀前最小压力(m) | 阀后目标压力(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调流调压阀 | 1 | DN600/PN10 | 24000 | 7200 | 62 | 55 | 50 | 42 |  |

- 更正后：

电动调流调压阀应适用于下列设计工况和技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 口径/压力等级 | 最大流量（m3/d） | 最小流量（m3/d） | 阀前最大压力(m) | 经常性阀前压力(m) | 阀前最小压力(m) | 阀后目标压力(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调流调压阀 | 1 | DN600/PN10 | 24000 | 7200 | 62 | 55 | 50 | 42 |  |

- （二）澄清事项：“第四章 技术规格书”中关于主要部件的材料要求有不一致内容的，以下表为准：

- 主要部件材料

| 活塞阀主要零件材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 名称 | 材质牌号 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 | QT450-10 |
| 2 | 活塞、导向活塞 | 不锈钢 | SS304（06Cr19Ni10） |
| 3 | 阀杆、连接销 | 铬不锈钢 | SS420（20Cr13） |
| 4 | 导轨 | 锡青铜 | 锡青铜（ZCuSn5Pb5Zn5） 铝青铜（ZCuAI9Mn2） |
| 5 | 曲柄、连杆 | 铬不锈钢 | SS420（20Cr13） |
| 6 | 阀杆轴承 | 9-2铝青铜\锡青铜 | 铝青铜\锡青铜 |
| 7 | 阀杆密封（密封件） | 橡胶 | 橡胶 |
| 8 | 与水接触的紧固件 | 不锈钢 | 不锈钢（A2） |
| 9 | 主密封圈、密封座 | 橡胶、聚四氟乙烯 | EPDM橡胶、硅橡胶 |
| 10 | 活塞动密封圈 | 橡胶、聚氨酯 | EPDM橡胶、硅橡胶 |
| 11 | 阀座 | 不锈钢 | SS304（06Cr19Ni10） |

防腐蚀涂层： 调流阀阀体内外防腐须满足GSK认证，涂层厚度不少于0.25mm。阀门整体涂层须经过厚度测试、绝缘性测试、抗冲击性能测试、附着性测试、黏附强度测试、及网格测试，保证防腐质量。

杭州富阳水务有限公司

德威工程管理咨询有限公司

2025  年 9 月 30 日