七格三期设备采购招标文件                                                             


招  标  文  件

招标编号：HZSW-ZX-2025-0290
招标项目：调流调压设施2#、4#机组A级检修项目

招标人：杭州市千岛湖原水股份有限公司

招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

二〇二五年九月

目录
2第一章  招标公告


5第二章  投标须知


5投标须知前附表


9投标人须知


9一、总  则


10二、招标文件


11三、投标文件的编制


15四、投标文件的递交


16五、开   标


17六、评   标


17七、授予合同


18八、招标失败


18九、需要补充的其它内容


20第三章  合同主要条款


27第四章  技术服务要求及规范


34第五章  投标文件格式


49第六章  评标办法（综合评分法）


49一、评标原则


49二、评标组织与监督


49三、评标程序和内容


52四、评标细则


54五、注意事项




 第一章  招标公告

浙江建友工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受杭州市千岛湖原水股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对其调流调压设施2#、4#机组A级检修工程项目进行公开招标，项目资金已落实，欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的国内法人参加投标。

1、项目名称：调流调压设施2#、4#机组A级检修项目

2、招标编号：HZSW-ZX-2025-0290
3、招标内容：调流调压设施2#、4#机组A级检修。具体内容详见招标文件“第四章 技术服务要求及规范”。
4、对投标人的资格要求：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业独立法人。

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动

（4）本项目不接受联合体投标。

5、招标文件获取

（1）获取时间：2025年10月1日至2025年10月17日每天上午9:00～11:30、下午2:00～5:00（北京时间），节假日除外；
（2）获取方式：登录杭州水务电子招采平台（http://web.zczx.hzwgc.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择项目，点击操作列“获取采购文件”），提交相关报名资料后，经招标人审核通过即可获取。审核通过不等同于资格审查，资格审查由评标委员会评审时进行审查。

（3）报名资料：a.购买招标（采购）文件登记表（word版，格式详见浙江政府采购网的本采购公告附件）、b.法定代表人授权委托书（或单位介绍信，格式自拟）、c.企业营业执照复印件、d.经办人身份证复印件、e.标书款汇款凭证截图（汇款时备注单位名称全称、XXX（项目名称）的标书费、项目编号）；
（4）招标文件售价： 200 元人民币/每份，售后恕不退还；
（5）招标文件收款单位：杭州市水务集团有限公司（账号：1202020719920339328，开户行：工行解放路支行）。 
6、招标文件答疑：购买招标文件的潜在投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，潜在投标人应在 2025 年10月13日11:00前向电子邮箱hzswzb@163.com以书面方式（盖单位公章）提出（同时提供盖章扫描件和Word版）要求招标人予以澄清，逾期不予受理，视为同意招标文件各条款。

7、其他补充事宜
（1）参加本项目投标的投标人须完成杭州水务电子招采平台注册手续。
注册地址：访问网站http://web.zczx.hzwgc.com/->“供应商注册”进入办理。
供应商注册与入驻手册查看：访问网站http://web.zczx.hzwgc.com->“帮助中心”->“供应商操作手册下载”->“供应商注册与入驻（试用）”；
投标人填报的信息必须真实完整，以免投标时被否决。
（2）参加本项目投标的投标人须完成CA申领。
CA申领地址：访问网站http://web.zczx.hzwgc.com->“CA申请”进入办理，或访问http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=269直接办理；
CA申请操作手册查看：访问网站http://web.zczx.hzwgc.com->“帮助中心”->“CA证书申领操作手册”；
CA办理客服电话：400-0878-198转1。
（3）本项目投标时需下载杭州水务投标客户端。
客户端下载：访问网站 http://web.zczx.hzwgc.com ->“帮助中心”->“供应商投标客户端”->“供应商投标客户端下载”。
供应商操作手册查看：访问网站http://web.zczx.hzwgc.com ->“帮助中心”->“供应商操作手册下载”->“供应商操作手册(电子标) ”；
（4）投标人应根据自身软硬件及网络情况，须预留充足时间上传投标文件以确保在投标截止时间前完成上传，避免因投标文件过大或临近投标截止时间发生网络拥堵等意外情况导致投标文件上传失败的风险。
（5）因浏览器兼容性问题可能导致页面加载缓慢或功能无法正常使用，为避免该风险，建议使用360浏览器进行操作。

8、投标地点和开标地点：杭州市建国南路168号东杭州水务招标采购中心1楼开标室。

请各投标人携带“备份投标文件”一份【以介质存储的数据电文形式（U盘）且密封包装】在投标截止时间前到达开标现场递交。逾期送达或未密封将被拒收。包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章或授权代表签字。

注：（1）备份文件不强制携带，但如果投标单位在线解密失败，则由投标单位自负后果（视为未按时投标或投标文件不符合要求）。

（2）提交备份文件的，若因为投标单位自身原因（无网络、无电脑等）不得启用备份文件；若因为招采平台系统及网络等原因导致的投标单位解密失败，则可开启备份文件。

9、发布公告的媒介

本项目相关公告在杭州水务招标采购平台（https://web.zczx.hzwgc.com）、中国招标投标公共服务平台（https://www.cebpubservice.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）发布，如公告内容不一致的以杭州水务招标采购平台（https://web.zczx.hzwgc.com）以上网站发布的信息为准。

10、投标截止时间和开标时间： 2025 年10月24日 10 时 00 分（北京时间）。

11、联系方法： 

招 标 人：杭州市千岛湖原水股份有限公司

通讯地址：杭州市余杭区闲林街道桦树村桐村98号
联 系 人：刘工

电    话：18368023992
招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

通讯地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼

邮    编：310000

联 系 人：张工、董工
电    话：0571-56075179 19212806233 15256088749
招标人：杭州市千岛湖原水股份有限公司

招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

2025年09月30日

第二章  投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	说明与要求

	1.1.1
	项目名称
	调流调压设施2#、4#机组A级检修项目

	1.1.2
	项目地点
	招标人指定地点

	1.2
	招标人
	招 标 人：杭州市千岛湖原水股份有限公司

通讯地址：杭州市余杭区闲林街道桦树村桐村98号

	1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼

联系人：张工、董工

	1.4
	资金来源
	国有企业自有资金

	1.5
	招标内容
	详见招标公告

	1.6
	招标方式
	公开招标

	1.7
	资格审查
	采用资格后审

	1.8.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

注：投标人必须在投标文件中提供证明文件（若系复印件，须在复印件上盖上有效的投标人公章）。如未按此要求提供，则被视为不能满足要求，将导致投标无效。

	1.10
	质量要求
	符合国家、行业规范、规程和地方法规的要求和招标文件要求。

	1.11
	踏勘现场
	(不组织。投标人自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

	1.12
	投标预备会
	(不召开

	1.13
	转包
	(不允许 

	
	分包
	(允许

允许分包内容：报经甲方同意的检测、试验（含负荷试验）

	1.14
	质量保修期
	24个月，自此次检修完工验收通过之日起算。

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	获取招标文件的潜在投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，潜在投标人应在 2025 年10月13日11：00前向电子邮箱hzswzb@163.com以书面方式（盖单位公章）提出（同时提供盖章扫描件和Word版）要求招标人予以澄清，逾期不予受理，视为同意招标文件各条款。招标人将以书面形式统一答复受理的各投标人提出的问题。

	3.3.4
	报价方式
	本次报价采用综合单价报价，投标人根据招标文件各类设备项目单价的最高限价并结合单位自身综合实力进行报价。

	3.3.5
	最高限价
	418043.26元，总价报价超过最高限价做无效标处理。

	3.4
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.1
	投标保证金
	投标保证金：人民币 5000元整

投标保证金形式：转账

投标保证金的有效期与投标有效期一致。

投标保证金应当在投标截止时间前缴纳成功（建议开标日前一个工作日的16:00之前缴费成功）。

接收投标保证金账户信息：

收款单位：杭州市水务集团有限公司

账号：1202020719920339328

开户行：工行解放路支行

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标担保。

	3.5.7
	保证金退还手续
	为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人随投标文件一并提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独纸质提交）。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	按投标文件提供的格式签字或盖章。投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分项表（如有）均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“杭州水务招采平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

	3.6.4
	投标文件份数
	不提供投标文件纸质版。

投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至杭州水务招采平台，以及在投标截止时间前直接到达开标地点提交备份投标文件1份。

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年10月24日 10 时 00 分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	杭州市水务集团有限公司招标采购中心(地址：浙江省杭州市上城区建国南路168号水务大厦1楼大厅东杭州水务招标采购中心)。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.1.2
	开标时应携带的资料
	参加现场开标的投标人在投标时请携带：

（1）备份投标文件1份；

（2）为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独纸质提交）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标由招标人组建的评标委员会负责。

评标委员会成员由招标人代表和随机抽取的有关技术、经济方面的专家组成，组成人数为五人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。

	6.3
	评标标准及方法
	综合评估法，详见第六章“评标方法”。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐一名中标候选人，评标委员会应按排序推荐第一名为中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金金额：合同金额的2%。
履约保证金提交时间：在合同签订后10个日历天内提交。（中标后向招标人联系人索取招标人的账户信息）

履约保证金的形式为：转账。

有效期：至合同履行完毕后。

履约保证金的退还：合同履行期满30天内，双方不存在争议，扣除乙方需支付的违约金后（如有），履约保证金余额退还乙方（无息）。

	9.2
	需要补充的其它内容
	1、本投标须知前附表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本投标须知前附表为准。

2、本招标文件中出现的时间均指北京时间。

3、本招标项目不接受未购买招标文件的单位投标。

4、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件条款提出的质疑。

建议：招标文件中带“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，对招标文件中带“▲”条款的响应必须满足招标文件注明的要求，否则经评标委员会认定后按无效投标处理。


投标人须知

一、总  则

1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

1.2招标人

见投标人须知前附表。

1.3招标代理机构

见投标人须知前附表。

1.4资金来源

见投标人须知前附表。

1.5招标内容

见投标人须知前附表。

1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

1.7资格审查

见投标人须知前附表。

1.8投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.9服务期要求

见投标人须知前附表。

1.10质量要求

见投标人须知前附表。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.11.2投标人可根据情况对项目现场及周围环境进行踏勘，招标人将给予协助，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.11.5投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.12投标预备会

见投标人须知前附表。

1.13分包

见投标人须知前附表。

1.14质量保修期

见投标人须知前附表。

1.15投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同主要条款

第四章 技术服务要求及规范
第五章 投标文件格式

第六章 评标办法

根据本须知第2.2款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人或招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.2.3招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即按上述通知中的相应要求以书面形式向招标人或招标代理机构确认，潜在投标人未按上述通知中的相应要求确认的，视为无异议。

2.3.4 招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.3.5 当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终决定权。

三、投标文件的编制

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指“采购合同”。

3.2投标文件的组成

投标文件由第一部分：商务标；第二部分：资格资信标；第三部分：技术标组成。

3.2.1商务部分

（1）投标函和投标声明书（统一格式，格式按第五章附件）；
（2）投标保证金（按招标文件要求提交）；

（3）法定代表人资格证明书（格式按第五章附件）；

法定代表人授权书（若投标代表为法定代表人，则无需提交授权书，格式详见第五章附件）；

（4）投标报价汇总表（格式按第五章附件）；

（5）商务偏离表（格式按第五章附件）；
（6）合同条款偏离表（格式按第五章附件）；

（7）招标文件所要求的其它商务文件。

3.2.2第二部分：资格资信标

（1）投标人营业执照（复印件）；

（2）投标人资格审查证明材料（复印件）；

（3）投标人拟派项目负责人、本项目人员简历表（格式按第五章附件）及相应职称、证书、业绩及证明文件；

（4）业绩表（格式详见第五章附件），按招标文件要求提供业绩证明文件；

（5）资信评分中要求提供的其他资信文件和招标文件所要求或投标人认为需要提交的其它资信文件。

3.2.3第三部分：技术标
（1）技术规格偏离表（格式详见第五章附件）；

（2）投标人对货物和服务的主要项目的详细说明；

（3）投标人提交供货设备技术资料（包括：详细技术特性和性能特点）以及技术支持资料（如第三方检测报告）证明其所提供货物符合招标文件技术规范的要求；

（4）产品制造、验收标准和验收方法；

（5）投标人可以在投标文件中对招标项目需求说明提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

（6）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺；

（7）优惠条件：投标人承诺给予用户的其他优惠条款，包括付款条件、培训服务、质量保证期等方面的优惠；

（8）技术部分和技术评审细则所要求的所有其它文件；

（9）投标人认为需要提供其它文件和资料。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的投标人公章。

3.3投标报价

3.3.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第五章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.3.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件“投标报价”、“分项报价表（如有）”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标人的勘察报价应包括投标人完成本招标项目勘察所有工作量和提供全套勘察成果及相关配合工作及服务的全部费用。

3.3.5投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及服务周期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.3.6投标人的投标报价包括中标后按评标委员会、招标人及有关审定部门的意见修改、优化所需的费用，招标人不另外单独支付；

3.3.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期不足将被视为非响应性投标而予以拒绝，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.4.2在特殊的情况下，在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本投标须知前附表第3.5.1条所规定数额的投标保证金；招标人可根据本投标须知第3.5.6条规定的条件予以没收投标保证金；

3.5.2投标保证金为投标文件的组成部分之一；
3.5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；
3.5.4本招标项目的中标通知书发出后，该项目未中标人的投标保证金即可退付；

3.5.5中标人的投标保证金，在中标人按本投标须知第7.4.1条规定签订合同并按本投标须知第7.3.1条规定提交履约保证金后，予以退还；

3.5.6投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件规定提交履约保证金，或因投标人在投标文件中未如实填报导致取消中标资格的；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担；

（4）经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

3.5.7保证金退还手续

为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人随投标文件一并提交按“附件：退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独提交，切勿装订入投标文件中）。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或招标小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.6.3供应商进行电子交易应安装客户端软件—“杭州水务投标客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.6.4使用“杭州水务投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.6.5投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.6为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.7招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

四、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件分为资格审查文件、资信技术文件、商务报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
4.1.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“水务投标客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.3需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行访问网站http://web.zczx.hzwgc.com ->“帮助中心”->“CA证书申领操作手册进行查阅。

备份投标文件

4.1.4投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，投标人可自行选择是否在投标截止时间前现场递交备份投标文件1份。

4.1.5备份投标文件须在“水务投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章或授权代表签字并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

4.1.6直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

4.1.7投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

4.2投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期提交投标文件的或者出现异常时未送达指定地点的备份投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知三、四规定进行编制、递交，并标明“修改”字样。 

4.3.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

4.3.3招标人、招标代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

五、开   标

5.1开标须知

5.1.1招标代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

5.1.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在60分钟内完成在线解密。

5.1.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。提交备份文件的，若因为投标单位自身原因（如：无网络，无电脑等）导致在线解密失败不得启用备份文件；若因为招采平台系统及网络等原因导致的投标单位解密失败，则可开启备份文件。

5.1.4投标人在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，投标人不得撤销其投标文件。投标人撤销投标文件的，其撤销投标文件的书面通知应按照规定的要求签字；投标人撤销投标文件的，招标人将按照招标文件关于“投标人在投标有效期内撤销其投标文件；”的相应规定，没收其提交的投标保证金。

六、评   标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第六章“评标方法”对投标文件进行评审。第六章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程的保密

（1）公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

（3）合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

七、授予合同

7.1定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目招标失败。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

7.2.1在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约保证金

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和合同主要条款中关于履约保证金的规定在向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 投标人自接到中标通知书后三十天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺，与招标人签订合同，并同时交纳投标须知前附表中规定数额的履约保证金。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.4.2 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的，招标人有权取消其的中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的。应退还中标人的投标保证金，但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

7.5 招标结束

7.5.1 中标人与招标人签订合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

7.5.2 招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。招标人对决标结果不负责解释。

7.5.3 中标人的投标保证金在签订合同，并按规定交纳了履约保证金后退还。

八、招标失败

8.1招标失败

有下列情形之一的，本招标项目本次招标失败：

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后，有效投标人不足3家的。
九、需要补充的其它内容

9.1招标代理服务费

本项目招标代理服务费由招标人支付。

9.2需要补充的其它内容

见投标人须知前附表。
第三章  合同主要条款 

（本合同为合同样稿，以最终签订为准）

合同编号： 
特别说明：本章《合同主要条款》的所有条款均为采购的实质性要求和条件，各投标人应对招标文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离（包括正偏离和负偏离）需在合同条款偏离表中注明，对本章任何条款的任何负偏离均将导致其符合性审查不合格。

甲方：                              

乙方：                              

根据      年      月     日       （招标编号：   ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同组成文件
招标文件、招标答疑、投标文件、技术澄清、询标答复和中标通知书的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

二、服务范围

服务范围：具体根据甲方要求调整。

三、技术要求
（详见附件《技术服务要求及规范》，附件内容将根据招标文件第四章 《技术服务要求及规范》和乙方的投标文件技术偏离项填写）。

四、合同价格与支付

1、本合同价格约定如下：

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	1
	
	项
	1
	

	合同总价：（大写）

（小写）


注：合同总价已包含本合同项下所可能发生的一切费用，除双方另达成补充协议特别约定外，本合同项下甲方无需向乙方支付超出合同总价的其他任何费用。

甲乙双方都须委派一位检修项目负责人，由其负责双方的联络工作。

1、甲方联系人：                联系电话：

2、乙方联系人：                联系电话：

五、服务时间

1、服务期：一年。如合同到期后甲方需在本合同基础上延长服务时间，则乙方应无条件配合，最长不超过三个月，经双方协商后签订补充协议。

2、检修应急响应时间：接到甲方通知后24小时内。

3、质量保修期：24个月，自此次检修完工验收通过之日起算。在保修期内如由于检修质量而引起事故，则由乙方无偿修复，并承担由此造成的工程损失。

质量保修期间，乙方在接到甲方通知的24小时内应予以回应，并组织人员进行维修或者更换。若乙方超过24小时未予以回应的，甲方有权寻求第三方进行修理，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从质量保证金中直接扣除，质量保证金不足，甲方有权继续追偿。

质量保修期内，设备在检修造成的任何缺陷，由乙方负责免费修复或更换有缺陷的部件。

六、合同转让和分包

1、乙方不得将合同转包第三方。

2、报经甲方同意的检测、试验（含负荷试验），乙方可交由专业的检测试验机构执行，费用由乙方承担。
七、提供的主要技术资料

1、乙方根据投标承诺对甲方进行培训及提供相关技术资料。

2、更换的设施设备应提供技术说明书及提供技术资料（交货时提供）。

八、付款方式

1、乙方在合同签订后10日内提交合同总价的2%的履约保证金。履约保证金的形式为：转账。履约保证金有效期：至全部验收合格止。履约保证金的退还：在全部验收合格后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）

2、乙方完成全部机组检修服务并提交甲方认可的《检修验收合格证书》和相关费用申请，甲方经审核同意后30个工作日内向乙方支付合同总价的95%，若发生扣款事项，履约保证金不足以覆盖的部分，甲方有权直接在上述费用中扣除。剩余合同总价的5%，留作质量保证金，所有经乙方检修的机组质量保修期满后，经甲方确认后，15天内甲方结算支付质量保证金(无息)。

3、提供给甲方的发票为增值税发票（税率为   %）。本合同约定的合同总价（不含税）不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的增值税税率调整，则合同总价（价税合计）相应调整。

4、结算支付方式为：支票、转账。甲方有权自行选择任一种付款方式。

八、验收

1、乙方应提供设计技术规定、验收标准、安装技术规范，经甲方确认后，与有关国家、行业标准和规范及双方签定的技术协议和合同的规定一起作为验收标准。验收标准见招标文件《技术要求及技术规范》和乙方提供的验收标准、安全技术规范。

2、服务完成后，乙方要会同甲方共同参与服务验收检定。检定不符合招标文件要求的，甲方有权要求乙方重新整改。

3、乙方应按照相关图纸技术规定、招标文件技术条款、检修安装技术规范、国家标准制定相应施工组织保证计划措施及措施方案、验收节点、施工设备设施保证、人员资质保证等相应检修包提供给甲方审核认可后方可实施。

4、各检修过程中乙方应做好相应完整检修记录并需要得到甲方签字确认后整理成册提交给甲方，重要关键节点需要提前3个工作日通知甲方，得到甲方现场验收认可方可进入下一步工序。
九、双方的权利义务 

1、乙方在施工前须做好安全防护工作，在确保安全后方能进行施工，起重吊装作业要持证上岗，并由专人监护，同时做好施工现场的临时围挡。施工期间发生施工人员或第三方人员人身及财产损失的，由乙方承担全部责任。

2、乙方应与甲方签订安全责任书，双方协商明确设备管理的交界点及相关责任；各检修现场的检修人员配备应保持固定，未经甲方同意不得随意变更检修人员；乙方检修人员应按章操作、遵守有关安全规程，并不得影响甲方正常生产。

十、违约责任
1、甲方如逾期付款，每逾期一日，每日按未付款总额的千分之一向乙方支付违约金。

2、乙方如逾期完成检修及安装调试的（包括但不限于因甲方验收不通过需要二次验收导致的逾期等），每逾期一日，按合同总价的千分之一向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方按实全额赔偿。

3、若乙方未按合同约定履行其它合同义务（包括但不限于本招标文件及其附件、合同主要条款及其附件约定的安全事故、未尽检修义务、擅自将本合同项下权利义务转让给第三方、未在规定时间内完成检修工作等），甲方有权扣除履约保证金或质保金，并视情节严重程度，选择第三方进场且全部费用由乙方承担，或解除合同并要求20%合同总价的违约金，选择方式包括同时选择、相继选择或择一选择。
4、因一方违约行为给守约方造成的任何损失，违约方均承担赔偿责任。损失包括但不限于直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用、保全费用、保全保险费用、鉴定费用以及因此而支出的其他合理费用。

十一、安全责任

1、乙方在检修过程中造成事故，致使财物、人身伤亡及第三者物质的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方负责对进入甲方管理区域的人员进行安全教育，组织学习甲方管理制度，并定期检查督促检修有关人员自觉遵守国家有关法律、法规、甲方管理制度。

3、乙方应保证设备安全性能良好，严格执行有关管理安全规定。

4、乙方在检修过程中如出现安全事故，应及时通知甲方。

5、乙方检查、纠正检修过程中的不安全行为，查处违章作业，冒险作业。

6、甲方有权对乙方在检修过程中不安全行为，查处违章作业，冒险作业进行相应金额处罚。

7、乙方在检修过程中如出现安全生产重大责任事故的，甲方有权解除合同，此外，甲方有权罚没履约保证金，并就因此而导致的损害向乙方索赔。

十二、不可抗力

1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免的和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、争议解决方式

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。违约及其赔偿按本合同以及民法典有关条款执行。

2、在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

3、因服务质量问题发生争议，由国家相关质量技术监督部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，鉴定费用可由发起方先行垫付，最终由违约方承担。

十四、在执行本合同过程中，根据中国税法以及本合同所规定的供货方式，产品至杭州供货地税务机关向乙方征收的所有税金由乙方支付。

十五、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十六、合同生效及其他
1、本合同经双方单位签字盖章后生效。

2、本合同正本一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

3、本合同有附件《廉洁承诺书》和《技术服务要求及规范》。

4、本合同适用中国法律。

5、组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）本合同                          （2）中标通知书

（3）询标答复                        （4）招标补充文件

（5）招标文件                        （6）投标文件
甲    方：                           乙    方：
地    址：                           地    址：

法定代表：                           法定代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订日期：     年   月    日         

签订地址：                                   
（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证；本合同条款供甲乙双方签订合时参考，招标文件内有约定而合同主要条款未约定的事项须按招标文件约定执行，实际签订的合同不得与招标文件相抵触。）

合同附件

廉洁承诺书

根据各方签订的                      合同文本，为保证合同合规合法履行，保证合同资金的安全和有效使用，本单位遵照杭州市水务集团有限公司党风廉政建设“十不准”，做出以下承诺：

一、不准赠送礼品。不准向自来水有限公司员工赠送礼金、礼品、礼卡、消费卡、土特产及各类电子红包等；

二、不准安排宴请。不准宴请公司员工以及安排健身、旅游等活动；

三、不准聚众赌博。不准在施工场地聚众赌博；不准邀请自来水有限公司员工出入私人会所、高档娱乐场所、有关休闲场所等；

四、不准违规让利。不准向自来水有限公司员工出借小汽车、笔记本电脑及高档电子设备等贵重物品；不得以高于市场价格购买、租用自来水有限公司员工房产及汽车，以低于市场价格向自来水有限公司员工出售（租）房产及汽车；不准安排自来水有限公司员工在其关联的经营场所进行低价或免费消费；

五、不准赠送干股。不准向自来水有限公司员工、近亲属及特定关系人赠送、转让、出售内部股份；不准推荐本企业上市公司股票、披露内幕消息等；

六、不准出借资金。不准向自来水有限公司员工借贷；

七、不准帮助买单。不准为自来水有限公司员工应当自己承担的消费买单；

八、不准定向用工。不准安排自来水有限公司从事工程招标、物资采购的员工近亲属及特定关系人到本企业就业；

九、不准充当掮客。不准在自来水有限公司工程招投标、物资采购、服务采购等活动中充当掮客；

十、不准联合经商。不准与自来水有限公司员工、近亲属及特定关系人联合经商。

本单位若违反上述规定，将根据情节、依据性质分别接受责令改正、经济处罚、解除合同、报主管部门列入黑名单等处理，涉嫌行贿犯罪的移送司法机关进行调查处置。

本承诺书作为               合同的附件，一式四份，合同双方各执两份。

承诺方（公章）：

法定代表人(签字或盖章)： 

（或委托代理人）

      年    月    日
第四章  技术服务要求及规范
根据《水电站设备检修管理导则》(DL/T1066-2007)以及《农村水电站管理规范》(DB33/T-2016)等规定和要求，结合调流调压电站机组B级检修工作内容，其人员投入、检修内容及要求如下：

一、项目概况

调流调压设施座落于千岛湖配水工程闲林枢纽。站内共装4台1600kW卧式水轮发电机组，总装机容量为6400kW。利用千岛湖引水重力流的富余水头进行能源回收发电，经过水轮机后的水仍直接作为生活饮用水供至下游各水厂。

二、调流调压设施2#、4#机组A级检修人员投入情况
	序号
	职务
	人数(个)
	检修时间(天)
	服务期

	1
	项目负责人
	1
	1台机25天，2台机50天
	此次A级检修共2台机组，在接到招标人通知后对2台机组进行分批检修，每次检修1台。单台机服务期：25天内完成检修、安装、调试并通过招标人验收。

	2
	技术负责人
	1
	
	

	3
	安全员
	1
	
	

	4
	机械人员
	2
	
	

	5
	电气人员
	2
	
	

	6
	起重工
	1
	
	

	7
	电焊工
	1
	
	

	合计
	9
	
	


1、上述人员为完成本项目最低要求人员，中标后须提供人员名单、证书及人员无犯罪证明等备案资料报备招标人。

2、上述人员按需进场，进场前签订安全生产协议并按照要求履行相关工作职责，若发现现场人员有违规行为，招标人可责令要求投标人整改，三次以上将按照2000元/次予以罚款。
三、基本要求

1、工期要求

按时、保质、保量完成每一道工序任务，确保机组检修任务。按照设备正常停运后进行实施，总工期约为50天。

2、应急响应要求

本项目应急响应服务时间为7×24小时，遇到相关意外事故，30分钟内响应，1小时内到达现场进行处置。

3、服务队伍要求

该项目需要专业单位承接，要求该项目不得转包、分包，人员应为承包商正式员工。

四、调流调压设施机组A级检修部件清单
1、一般项目

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	一
	一般项目
	项
	1
	

	1.1
	进、退场费
	项
	1
	

	1.2
	安全措施费
	项
	1
	

	1.3
	现场文明施工费
	项
	1
	现场地坪保护及恢复、垃圾清理等

	1.4
	其他(消耗性材料等)
	项
	1
	没有提及却应该包含的项目或材料等

	1.5
	合计
	
	
	


2、水轮发电机组A级检修项目
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	水轮机
	

	1
	水轮机轴承
	1)测量、调整导轴瓦间隙，检查导轴承；
	项
	1
	

	
	
	2)解体、清扫、检修止水装置与轴承；
	
	
	

	
	
	3)检查及修刮轴瓦，进行水冷轴瓦通道除垢及水管路水压试验；
	
	
	

	
	
	4)清扫、测量、修复轴颈；
	
	
	

	
	
	5)润滑油检查并更换，清扫油盆，检查渗漏；
	
	
	

	
	
	6)检查处理轴承绝缘；
	
	
	

	
	
	7)清扫并检查轴承箱、油冷却器，进行油冷却器清理检查及水压试验；
	
	
	

	
	
	8)更换止水装置、膨胀密封的易损件。
	
	
	

	2
	导水机构
	1)解体、清扫、检查顶盖排水装置；
	项
	1
	

	
	
	2)对导水机构润滑部分加注润滑剂；
	
	
	

	
	
	3)检查并修补导叶局部气(磨)蚀损坏；
	
	
	

	
	
	4)测量与调整接力器压紧行程；
	
	
	

	
	
	5)测量及调整活动导叶端、立面间隙；
	
	
	

	
	
	6)拆装、检修、更换活动导叶套筒的轴套密封（涉及到整个导水机构解体）；
	
	
	

	
	
	7)检查前、后盖板的抗磨环（顶盖底环过流面局部气(磨)蚀损坏修复）；
	
	
	

	
	
	8)检查并研磨活动导叶轴颈（涉及到整个导水机构解体）；
	
	
	

	
	
	9)解体并清扫、检查拐臂拉杆，测量轴销轴套、更换磨损件；
	
	
	

	
	
	10)检查控制环立面和端面抗磨板(必要时更换)；
	
	
	

	
	
	11)检查剪断销(必要时更换)；
	
	
	

	
	
	12)导叶臂与抗磨环间隙调整；
	
	
	

	
	
	13)导叶臂及控制机构锈蚀清理和防腐处理；
	
	
	

	
	
	14)顶盖排水装置解体，内部清理检查。
	
	
	

	3
	转轮及主轴
	1)检查泄水锥固定情况；
	项
	1
	

	
	
	2)进行无损探伤检查转轮的气蚀、磨损、裂纹等缺陷情况，并修复转轮缺陷；
	
	
	

	
	
	3)主轴密封解体并清扫、检修止水装置与测量间隙；
	
	
	

	
	
	4)测量并记录转轮迷宫间隙；
	
	
	

	
	
	5)更换盘根；
	
	
	

	
	
	6)更换主轴密封抗磨环或进行修补打磨。
	
	
	

	4
	蜗壳与尾水管
	1)拆开尾水管并检查修复
	项
	1
	

	
	
	2)清扫、检查测量表计管路；
	
	
	

	
	
	3)对尾水管补气阀进行解体、处理及试验调整；
	
	
	

	
	
	4)解体、检查、清理蜗壳空气阀、蜗壳排水阀、技术供水阀、进水蝶阀空气排气阀，进水蝶阀旁通电动阀，闸阀，各阀加注润滑油；
	
	
	

	
	
	5)蜗壳及尾水管流道检查处理。
	
	
	

	二
	发电机
	

	5
	定子
	1)定子机座和铁芯、齿压板检查；
	项
	1
	

	
	
	2)定子绕组端部及其支持环检查，齿压板修理；
	
	
	

	
	
	3)定子绕组及槽口部位检查，槽楔松动检查和修理及清扫通风沟；
	
	
	

	
	
	4)挡风板、灭火装置检查修理；
	
	
	

	
	
	5)解体定子内外端盖，并检查、清扫；
	
	
	

	
	
	6)定子机座组合螺栓、基础螺栓、销钉及焊缝检查；
	
	
	

	
	
	7)定子绕组（含汇流母排）的检查和油污的清除；
	
	
	

	
	
	8)定子线圈测温电阻的检查；
	
	
	

	
	
	9)定子线圈电力SR-25专用清洗剂清洗、喷8037绝缘漆（B级绝缘）、干燥处理；
	
	
	

	
	
	10)空气冷却器清洗、防腐处理、修理、水压试验；
	
	
	

	
	
	11)进行定子绝缘及吸收比值试验；
	
	
	

	
	
	12)校验测温元件。
	
	
	

	6
	转子及主轴
	1)发电机空气间隙测量、调整；
	项
	1
	

	
	
	2)转子抽芯检修；
	
	
	

	
	
	3)转子支架焊缝检查，组合螺栓、磁轭键、磁轭卡键、螺栓固定检查；
	
	
	

	
	
	4)磁极、磁极键、磁极接头、阻尼环、转子风扇检查，磁极键间撑块检查；
	
	
	

	
	
	5)转子各部(包括通风沟)清扫、电力SR-25专用清洗剂清洗、喷8037绝缘漆（B级绝缘）、干燥处理；
	
	
	

	
	
	6)校正机组的中心线；
	
	
	

	
	
	7)集电环碳刷装置及引线检查、调整；
	
	
	

	
	
	8)接地装置清扫、检查；
	
	
	

	
	
	9)法兰、轴颈检查；
	
	
	

	
	
	10)转子圆度及磁极标高测定、调整；
	
	
	

	
	
	11)进行转子绝缘试验。
	
	
	

	7
	发电机轴承
	1)推力轴承转动部分、轴承座及油槽检查；
	项
	1
	

	
	
	2)推力轴承支撑垫更换、检查、试验，镜板受力及水平调整；
	
	
	

	
	
	3)推力头、卡环、镜板及轴领表面检查；
	
	
	

	
	
	4)导轴瓦检查及研刮修复(包括各轴瓦研磨、研刮)；
	
	
	

	
	
	5)推力瓦表面检查、测量、研刮；
	
	
	

	
	
	6)导轴瓦间隙测量、调整，导轴承(包括轴领)各部检查、清扫；
	
	
	

	
	
	7)前、后轴承绝缘检查、处理；
	
	
	

	
	
	8)前、后轴承温度计拆装试验，绝缘电阻测量；
	
	
	

	
	
	9)前、后轴承润滑油处理、油槽清扫、渗漏试验；
	
	
	

	
	
	10)前、后油冷却器检查和水压试验，油、水管道清扫和水压试验。
	
	
	

	8
	制动装置
	1)测量与调整制动器闸板与制动环间隙；
	项
	1
	

	
	
	2)制动器闸板检查、更换；
	
	
	

	
	
	3)分解、检修制动器并进行耐压试验；
	
	
	

	
	
	4)检修制动系统油、气管路、阀门并进行压力试验；
	
	
	

	
	
	5)进行制动系统模拟动作试验；
	
	
	

	
	
	6)制动系统电气回路校验、行程开关检修、试验。
	
	
	

	9
	集电环
	1)两环表面检查、修磨或处理滑环表面；
	
	
	

	
	
	2)两环轴振测量、跳动测量、绝缘测量；
	
	
	

	
	
	3)碳刷检查、更换。
	
	
	

	三
	辅助设备部件
	

	10
	油、水、气系统
	1)进行各系统阀门检查以及盘根渗漏处理；
	项
	1
	

	
	
	2)润滑油检查并更换；
	
	
	

	
	
	3)水泵转动灵活性检查，绝缘电阻检查，加润滑油(必要时解体检查)；
	
	
	

	
	
	4)管路、阀门、过滤器等清扫及刷漆，缺陷处理及整体水压试验。
	
	
	

	
	
	5)滤水器转动试验，解体检查清理，必要时进行密封更换；
	
	
	

	
	
	6)空冷器供水管路内部清理。
	
	
	

	11
	调速系统
	1)检查油泵电动机转动情况及电机绝缘测试；
	项
	1
	

	
	
	2)测量和调整导叶开关时间；
	
	
	

	
	
	3)进行调速器静特性试验；
	
	
	

	
	
	4)调速系统电气回路校验、行程开关检修、试验；
	
	
	

	
	
	5)检查主供油阀、清扫、油过滤器并进行修理更换；
	
	
	

	
	
	6)更换透平油，油箱内部清理；
	
	
	

	
	
	7)对调速器管路或其它部件渗漏点处理；
	
	
	

	
	
	8)检查油泵、安全阀、主供油阀、电磁阀、放油阀、蓄能器等，储气罐清扫，各电磁阀、接力器分解检查清洗和更换密封、动作试验。
	
	
	

	12
	进水

蝶阀
	1)检查油泵电动机转动情况及电机绝缘测试；
	项
	1
	

	
	
	2)测量及调整检修前后开关时间及压力表检查；
	
	
	

	
	
	3)更换透平油，油箱内部清理；
	
	
	

	
	
	4)检查、清扫电磁配压阀各管路接头及漏油位置处理；
	
	
	

	
	
	5)液压系统电气回路校验、行程开关检修、试验；
	
	
	

	
	
	6)检查伸缩节把合螺栓并紧固及漏水位置处理；
	
	
	

	
	
	7)检查清洗闸板密封并紧固；
	
	
	

	
	
	8)检查油泵、安全阀、电磁阀、放油阀、蓄能器等，各电磁阀分解检查清洗和更换密封、动作试验。
	
	
	

	四
	电气项目
	

	13
	励磁

系统
	1)励磁装置清扫；
	项
	1
	

	
	
	2)二次回路各元件清扫、检查并测试绝缘，端子紧固；
	
	
	

	
	
	3)风机清扫、检查；
	
	
	

	
	
	4)缺陷处理。
	
	
	

	14
	机组LCU屏
	屏柜清扫及缺陷处理。
	项
	1
	

	15
	机组制动屏
	屏柜清扫及缺陷处理。
	项
	1
	

	五
	消除检修中发现其它缺陷
	
	
	

	16
	检修部位、油漆磨损部位进行补刷油漆，根据检修过程中发现的缺陷情况定。
	项
	1
	

	六
	检修完成后整机试运行试验
	

	17
	常规试验及72小时试运行
	1)进行充水、空载及带负荷试验；
	项
	1
	

	
	
	2)测量机组各部振动、摆度、温度；
	
	
	

	
	
	3)进行机组甩负荷试验(25%、50%、75%、100%)；
	
	
	

	
	
	4)机组整体72小时试运行。
	
	
	

	18
	检修后
	两台机组A级检修更换废汽轮机油处理。
	项
	1
	


3、所需设备
	序号
	项目
	项目描述
	单位
	数量
	备注

	1
	水轮机

(HLF13-WJ-125)
	水轮机轴承、导水机构、转轮及主轴、蜗壳与尾水管、调速系统、进水蝶阀、油、水、气系统
	台
	2
	包含调试费用

	2
	发电机

(SFW-J1600-20/2150)
	定子、转子及主轴、发电机轴承、制动装置、集电环、励磁系统、机组LCU屏、机组制动屏
	台
	2
	包含调试费用

	说明：调流调压设施2#、4#机组A级检修中，所需要的消耗性材料、工器具以及现场地面保护措施所需铺设的木工板、彩条布等由施工方提供，其余的按照相关规定严格执行。


4、更换设备材料要求

除检修零部件外，若涉及设备大型零部件更换内容报经招标人同意，由招标人委托投标人采购安装，费用可另行结算，并由投标人承担采购物资的质量及后续维保问题，若因质量缺陷造成无法使用的，由投标人承担由此引发的所有损失。
五、其他要求
1、闲林水库为国家一级反恐、国家一级水源保护地，施工现场人员要做好环保要求。实行科学检修、文明施工、杜绝野蛮拆装、做到“三不落地”、“三条线”、“三不见天”、“三净”。具体如下：

(1)“三不落地”：工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏污不落地。

(2)“三条线”：工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。

(3)“三不见天”：润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、打开的设备不见天。

(4)“三净”：停工场地净、检修场地净、开工场地净。当天垃圾当天净，工完、料尽、场地清。

2、本项目服务过程中产生的检修垃圾由投标人予以处置，并纳入施工组织措施项目费，后续不再另行结算，如投标人未在竣工验收前处理检修垃圾，招标人可验收不通过，或代为委托第三方予以清理，由此产生的费用由投标人承担，并在费用结算中予以扣除。

3、两台机组的A级检修更换的汽轮机油，汽轮机油由招标人提供，未经允许，投标人不得私自使用其他汽轮机油，同时该项费用不计入本次报价中。
4、现场人员吃住由投标人自行解决，并纳入总费用综合考虑，不再另行结算。
第五章  投标文件格式

（一）资信技术部分评审索引表

	序号
	评价内容
	投标文件

对应页码

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标文件封面格式

正本/副本

投标文件

招标编号：

招标项目： 

投标人名称（盖章或电子签名）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 

年  月  日

附件一

投 标 函

              （招标人）：

我方已全面阅读和研究了招标编号为   （项目编号）     的      （项目名称）  招标文件和招标补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。投标总价为人民币    元，大写   元，本项目的交货期为          ，项目负责人为     。我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低投标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30日历日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订合同，并在合同签订后10日历日内提交招标文件规定的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起90日历日有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现投标须知3.5.6规定情形之一的，即无条件支付投标保证金全额。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

投标人（盖章）：                   

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标声明书

致：__________________________（招标人）：

______________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我        （姓名）系__________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理并被没收投标保证金，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格并被没收投标、履约保证金；

2、承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关监督部门的调查和处罚；

3、承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关监督部门的调查和处罚；

4、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。（如有）

5、我方不是招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供采购代理机构及其附属机构没有任何联系。

6、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7、我方参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：

（有或无）　　     　

8、我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（盖章或电子签名）       

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

投标保证金

附：投标保证金递交凭证（如电汇凭证等）

附件三

法定代表人资格证明书

单位名称：                                         
地址：                                             

姓名：         性别：        年龄：         职务：                 
系                  的法定代表人。为                项目签署的投标文件内容均有效，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期： 

须附法定投标人代表人有效证件复印件加盖公章。

附件四

法定代表人授权书

                  （招标人全称）：

           （投标人全称）法定代表人             （法定代表人姓名）授权               （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的       （项目名称）项目（招标编号         ）的招投标活动，全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

须附全权代表的身份证复印件加盖公章。

附件五
投标报价表
项目名称： 

招标编号：
                                                     单位：元人民币

	序号
	项目
	项目描述
	单位
	数量
	单价(元)
	价格(元)
	备注

	1
	分部分项
	

	（1）
	水轮机

(HLF13-WJ-125)
	水轮机轴承、导水机构、转轮及主轴、蜗壳与尾水管、调速系统、进水蝶阀、油、水、气系统
	台
	2
	
	
	包含调试费用

	（2）
	发电机

(SFW-J1600-20/2150)
	定子、转子及主轴、发电机轴承、制动装置、集电环、励磁系统、机组LCU屏、机组制动屏
	台
	2
	
	
	包含调试费用

	2
	措施项目费
	

	(1)
	施工组织措施项目费
	安全文明施工（含检修、消除检修存在的缺陷、垃圾处置等费用）
	项
	1
	
	
	

	3
	规费
	取费基数为“定额人工费+定额机械费”,设备及工艺安装工程：费率为27.66%
	项
	1
	
	
	

	4
	税金
	取费基数为“税前工程造价”
	项
	1
	
	
	

	5
	废汽轮机油处理费
	两台机组A级检修更换
	项
	2
	
	
	

	合计（小写）
	
	

	合计（大写）
	
	


说明：

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
2、表中“投标总价”与投标函中的“投标总价”一致。如有不一致的，以投标函为准。

投标人（盖章）：                   

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

报价分项表

	序号
	项目
	数量
	单位
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（本格式仅供参考，投标人根据招标文件自行填写，分项报价表明细须和投标报价表价格保持一致）

附件六

合同条款偏离表

招标编号：

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。

投标人（盖章）：                   

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件七



业 绩 表

	用户名
	地址、联系电话
	合同总价
	合同签订时间
	工作内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按招标文件要求提供业绩证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件八


项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	专业
	
	职称
	

	参加工作时间
	年  月  日
	从事项目负责人年限
	

	主   要     业   绩   情   况

	序号
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	用户名
	是否为项目负责人
	业绩证明材料

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


注：业绩证明材料应按招标文件要求提交，业绩证明材料可以附在《业绩表》后。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

项目班子人员配置表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	专业
	执业资格
	执业资格证书号
	执业年限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章或电子签名）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                    

日期：
附件九

技术规格偏离表

项目名称： 

招标编号：

	序号
	名称
	招标文件

条目号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：若投标人未提供或未填写本表，均视作完全响应招标文件要求。 

附件十

退还投标保证金申请书

致：  （杭州市水务集团有限公司）            
我公司参加了贵司的    （招标项目名称）    项目（项目编号：           ）的投标，现申请退还该笔投标保证金，本申请书也作为收款凭证。

	申请人信息
	供应商（加盖公章或财务专用章）： 

	
	财务联系人：
	联系方式
	

	
	项目负责人：
	联系方式
	

	
	投标保证金金额（大写）：人民币

              （小写）：

	
	投标保证金提交形式： □转账支票  □现金  □其他

	退还账户信息
	单位名称： 

	
	开户银行：

	
	银行账号：


收 据

兹收到  （杭州市水务集团有限公司） 退回  （招标项目名称） 项目（招标编号          ）的投标保证金。金额为：大写（人民币：             ），小写（RMB          ）。

 收款单位名称：        （加盖公章或财务专用章）

 日期：
第六章  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国招标投标法》等国家有关法律、法规和规章的规定，结合本项目的实际情况，制定本办法。除特别说明外，以下内容及要求均适用于各标段。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织与监督

评标工作由招标人按照相关规定组织的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为有关技术、经济等方面的专家。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标人的资信业绩评审；

（4）投标文件的技术评审；

（5）投标文件的商务报价评审；

（6）必要时，对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标方法和标准对投标文件进行评分；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标文件的符合性审查

投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

2.1投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过，按无效标处理，不再进行资信业绩、技术和商务的评审：

（1）投标人的投标资格条件不满足招标文件载明的投标人资格要求的；

（2）未按招标文件规定的格式、内容填写的；

（3）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

（4）投标人的名称与购买招标文件时提供的名称不一致的（工商变更的，未提供变更证明）或未购买招标文件的；

（5）交货期、服务期和质量保证期不满足招标文件要求的；

（6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（7）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）投标文件的投标报价或其它关键条款及内容字迹模糊或无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（10）对招标文件第三章《合同主要条款》中的所有条款有任何负偏离的；

（11）招标文件第四章《技术服务要求及规范》实质性条款有任何负偏离的。

（12）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（13）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（14）法律、法规、规章和招标文件等规定的其他无效情形。

2.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的。

2.3投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交杭州市水务集团有限公司作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其无效标处理的结果：

（1）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致；

（2）不同投标人的投标文件相互混装；

（3）不同投标人的投标文件从同一投标人处领取或者由同一投标人分发；

（4）参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他串通情形。

符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。 

3．报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）若正本与副本不一致时，以正本为准。
修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，否决其投标。

符合性审查和报价算术性修正予以否决的投标文件不再进入后续评审。

4．评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

评标专家必须在规定的分值内打分，否则评分无效。评标分资信业绩、技术和商务报价评审三部分。

（1）资信业绩评审

评标专家对资信业绩评审内容的响应情况的评分，由全体评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一进行打分。

（2）技术评审

评标专家对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。此项评分为全体评标专家的有效评分的算术平均值。

（3）商务报价评审

评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。如果投标总价中包括的内容少于招标文件提出的要求，每缺少一项功能与配置，其评标价将在投标总价上增加其它投标人相应分项价格中的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其投标总价。但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。当评标委员会发现其缺漏项费用占比原投标总价比重较大时，将认定其投标文件质量较差，作无效标处理。 

以上三项内容得分之和为各投标人的最终综合得分。由指定专人进行计算和复核，评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。

5. 评标委员会向招标人提交评标报告，评标委员会根据综合得分由高到低对投标人进行排序，评标委员会应推荐综合得分第一名为中标候选人。综合得分相同时，以报价低者优先；如投标报价相同时，以技术得分高的优先；都相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）无效标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

四、评标细则

（一）资信业绩评审 （10分）

	序号
	评审项目及评价内容
	分值

	1
	管理体系认证：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。同时提供三项证书得1分，缺少一项扣0.5分，扣完为止，未提供的不得分。注：提供证书复印件及网页查询截图并加盖公章。
	1

	2
	企业业绩：投标人自2020年1月1日（以合同签订的时间为准）以来承担过单项合同金额30万元（含）以上类似检修服务业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。注：提供合同复印件加盖公章，若合同中无法体现上述数据的，则还需提供其他相关证明材料，否则不得分。
	3

	3
	企业资质：

1）具备水利水电机电安装工程专业承包资质三级及以上或水利水电施工总承包二级及以上资质的单位得1分，提供证书复印件及四库一平台截图并加盖公章，未提供不得分。

2）具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上证书得1分，提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
	2

	4
	项目负责人业绩：投标人拟派项目负责人自2020年1月1日（以合同签订的时间为准）以来以项目负责人身份承担过单项合同金额30万元（含）以上类似检修服务业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。注：提供合同复印件加盖公章，若无法体现拟派项目负责人业绩相关内容的，则须同时提供甲方证明材料，否则不得分。
	2

	5
	拟派项目负责人具有机电工程二级建造师或高级工程师（机电类、水利水电类）或高级技师证书的每本证书得1分，本项最高得2分。注：提供相应证书复印件加盖公章。
	2


（二）技术评审（30分）

	序号
	评标标准及说明
	分值

	1
	维修团队人员配备
服务期内投入本项目的技术维修人员须具备职业资格证书（证书类别要求行业主管部门颁发的检修类相关专业，证书级别要求中级及以上），每人得1分，同一人员不重复得分，但最高不超过3分。（注：须提供以上人员截止至开标前在本单位6个月及以上社保证明并加盖公章）。
	3

	2
	投标更换设备选型参数、供货成套性等的先进性等满足招标人要求的程度。（提供更换设备的参数说明（产品说明书或检测报告）证明设备的优越性并提供供货方案）

优：2≤得分≤3分；良：1≤得分＜2分；一般：0≤得分＜1分。
	3

	3
	评价现场安装、调试实施方案：至少包含项目实施、进度保障措施、测试调试、安装故障排除、安装损耗赔偿、需要采购人配合的事项、验收方案等内容。

优：2≤得分≤4分；良：1≤得分＜2分；一般：0≤得分＜1分。
	4

	4
	质保期：本项目质量保证期不得低于2年，每延长1年加1分，最高得2分。（提供承诺函）
	2

	5
	检修方案

根据供应商针对本项目的检修方案内容是否完整，检修方式是否符合要求，检修流程是否合理进行评审。

优：3≤得分≤5分；良：1≤得分＜3分；一般：0≤得分＜1分。
	5

	6
	维护方案

根据供应商针对本项目的设备维护方案内容是否完整，维护方式是否符合要求，故障处理流程是否合理，维护措施是否明确进行评审。

优：2≤得分≤3分；良：1≤得分＜2分；一般：0≤得分＜1分。
	3

	7
	应急预案

根据供应商针对本项目的应急预案是否详细，故障响应时间是否合理，人员调配和物资储备是否充足，抢修流程是否完善进行评审。

优：3≤得分≤5分；良：1≤得分＜3分；一般：0≤得分＜1分。
	5

	8
	安全管理方案

根据供应商针对本项目的安全管理方案中对作业安全、人员培训、安全巡检等是否有详细规划进行评分。

优：3≤得分≤5分；良：1≤得分＜3分；一般：0≤得分＜1分。
	5


（三）商务报价评审（60分）

当有效供应商≤5家时，以所有有效供应商投标总价的评标价的算术平均值作为评标基准价；

当有效供应商＞5家时，对所有有效供应商的评标价格去除报价最高N家投标单位和最低的N家响应单位（N=通过符合性审查的投标单位家数×10%，四舍五入）后进行一次算术平均；然后对一次算术平均值与所有有效供应商中的最低价（不含已去除的N家单位）的算术平均值作为评标基准价。

供应商投标总价的评标价与评标基准价对比，计算出各投标评标价的评分值：

等于评标基准价的得满分60分。

评标基准价以下的，评标价每低于评标基准价1个百分点扣0.5分。

评标基准价以上的，评标价每高于评标基准价1个百分点扣1分。

使用直线插入法计算报价得分，报价得分四舍五入保留小数2位，商务得分最低分为0分。

（四）评标结果按照相关规定进行中标候选人公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照相关的规定一次性向招标人或招标代理机构提出异议，逾期招标人或招标代理机构有权不予受理。

（五）招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目招标失败。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

五、注意事项
1.投标文件中如有虚假内容者将导致投标无效或取消中标单位资格。 

2.评标时间必须满足保证评标工作质量的需要。

3.招标人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的业绩证明原件和其他相应证书原件，予以确认其真实性和有效性（正规税务发票也可通过发票查询网站查询其真实性和有效性），如出现与事实不符等情况，将根据招标文件及有关规定以“提供虚假材料骗取中标”予以处罚。



