


询 
价 
文 
件
项目名称： 罗茨风机维保项目（重新招标）                
采 购 人： 杭州市水环境发展有限公司     
时    间： 2025年11月18日               

第一章  询价公告

杭州市水环境发展有限公司对罗茨风机维保项目进行公开询价，欢迎对本项目有意向并符合投标人资格条件的供应商参加报价。

项目名称:罗茨风机维保项目（重新招标）
2、项目地点：杭州市（业主指定地点）

3、项目最高限价：654000.00元，税率13%（5%询价）

4、采购范围及内容：对9台HIBON罗茨风机进行返厂大修，包含两个机型，分别是：5台NX43和4台SNH870，大修的主要内容：①更换HIBON原厂轴承组件、密封组件（包含环支撑架、密封环、轴封）、衬套、挡油环和甩油盘以及附属锁紧套装②修复主副螺杆轴承位、墙板轴承座、三叶螺杆密封型线③清洗主副螺杆及轴承位、驱动端和非驱动端墙板及压缩腔；④清洗主副齿轮及整体校准修复检测；⑤调整转子配合间隙和同步齿轮组间隙；⑥检查、修理转子组的表面缺陷，转子整体探伤及外观裂纹渗透检测。⑦更换油视镜和全部密封垫。⑧每台风机进行转子静平衡及动平衡测定及出专业报告。⑨机壳全面清洗及发货前喷与原厂同色油漆⑩现场安装和调整皮带平行度以及张紧度调整直至调试运行正常。⑪负责旧机拆除和维修后安装以及包装运输，并在检修完成后清理现场环境卫生，废弃物放至指定地点。⑫项目完成出具专业的拆检报告和出厂测试报告。
5、投标人资格条件： 

（1）中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人须为 HIBON 品牌风机的制造商或其授权代理商：​
① 若为制造商，须提供企业生产资质证明文件（如风机生产许可证，若适用）；​
② 若为代理商，须提供 HIBON 原厂出具的有效授权书（授权期限覆盖本项目投标及履约期），或由具备一级授权资质的代理商出具的转授权文件（需同时提供原厂对一级代理商的授权证明，授权期限覆盖本项目投标及履约期）；

    （3）响应人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布为准；

（4）本项目不接受联合体投标。

6、获取询价文件

（1）时间：2025年11月18日至2025年11月25日每天上午9：00～11：30、下午2：00～5：00（北京时间），节假日除外；

（2）报名资料：a.法定代表人授权委托书（或单位介绍信，格式自拟）b.企业营业执照复印件c.经办人身份证正反面复印件。

（3）将上述材料扫描件发送至：

联系人：史亦丹，

电话：13296731085，

电子邮箱：469790807@qq.com。    

报价文件递交地点：浙江省杭州市上城区建国南路168号供水大厦开标中心

    邮寄地址：浙江省杭州市拱墅区长庆街道上塘路501号水缘综合大楼

收件人：史亦丹

电话：13296731085

本项目报价文件除自行递交外，也允许以邮寄方式递交（快递建议采用邮政快递）。采用邮寄送达的，报价人应按询价文件要求对报价文件进行密封，密封后装入快递袋（快递袋上写明报价人名称、项目名称，否则报价单快递将拒收），报价人并充分考虑报价文件在途时间，以便按时送达。在报价文件递交截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。双休日和法定节假日不收件，报价人自行承担邮寄风险。快递不接受到付。

8、报价文件递交截止时间：2025年11月25日11 时 00 分（北京时间）。

9、投标保证金：人民币壹万元整（ 10000元）
投标保证金形式：转账

投标保证金的有效期与投标有效期一致。

投标保证金转账需备注“单位名称全称、XXX（项目名称）的投标保证金”；投标保证金应当在投标截止时间前到账，投标截止时间前投标保证金未到账的，投标无效。

接收投标保证金账户信息：

收款单位：杭州市水务集团有限公司

账号：1202020719920339328

开户行：工行解放路支行

10、联系方法：

采购人：杭州市水环境发展有限公司

通讯地址：浙江省杭州市富阳区新桐乡程浦村1号一楼

联 系 人：史工 

电 话：13296731085

2025年11月18日

第二章  采购需求

一、采购内容

1.采购需求：
（1）对9台HIBON罗茨风机进行返厂大修，包含两个机型，分别是：5台NX43和4台SNH870，大修的主要内容：①更换HIBON原厂轴承组件、密封组件（包含环支撑架、密封环、轴封）、衬套、挡油环和甩油盘以及附属锁紧套装②修复主副螺杆轴承位、墙板轴承座、三叶螺杆密封型线③清洗主副螺杆及轴承位、驱动端和非驱动端墙板及压缩腔；④清洗主副齿轮及整体校准修复检测；⑤调整转子配合间隙和同步齿轮组间隙；⑥检查、修理转子组的表面缺陷，转子整体探伤及外观裂纹渗透检测。⑦更换油视镜和全部密封垫。⑧每台风机进行转子静平衡及动平衡测定及出专业报告。⑨机壳全面清洗及发货前喷与原厂同色油漆⑩现场安装和调整皮带平行度以及张紧度调整直至调试运行正常。⑪负责旧机拆除和维修后安装以及包装运输，并在检修完成后清理现场环境卫生，废弃物放至指定地点。⑫项目完成出具专业的拆检报告（附图）和出厂测试报告。
（2）供货：

1）本项目由中标人负责所有货物的维修保养、试验、供货、运输、装卸、验收、技术服务等一切费用，无论其是否被明细列在相关文件中，其费用均由中标人承担。

2）货物交付时，应附有维保质量检测报告、装箱单等。

3）中标人应对整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施等。

（3）货物包装：维保完成后，需整体包装送至采购人指定地点。

（4）卸货：在运输装卸过程中，应该小心避免受到损伤。严禁将直接由车上推下，谨慎小心卸货。

2.质量要求及其他：

（1）合格及以上，应符合国家强制性标准及规范关于电力电缆、电力电缆头的要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

罗茨鼓风机保养备件清单
	设备区域
	备件名称
	型号
	单台数量
	台数

	三期附属   设备间
	轴承
	SNH870配套
	5件/台
	4

	
	轴封
	SNH870配套
	1件/台
	4

	
	密封环
	SNH870配套
	12件/台
	4

	
	衬套
	SNH870配套
	4件/台
	4

	
	支撑架
	SNH870配套
	4件/台
	4

	
	甩油盘
	SNH870配套
	2件/台
	4

	
	挡油环
	SNH870配套
	4件/台
	4

	四期附属   设备间
	轴承
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	轴封
	NX43配套
	1件/台
	5

	
	密封环
	NX43配套
	16件/台
	5

	
	衬套
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	支撑架
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	甩油盘
	NX43配套
	2件/台
	5

	
	挡油环
	NX43配套
	4件/台
	5


三、报价要求

综合单价报价

	序号
	工程内容
	规格
	数量
	单位
	单价

	1
	主机返厂大维保（更换轴承组件、密封组件、环支撑架及环、修复轴承位、调转子间隙、动平衡及出厂测试）
	NX 43
	5
	台
	

	
	
	SNH870
	4
	台
	

	2
	运输费（包装、保险、往返）
	
	9
	次
	

	3
	拆卸及安装调试
	
	9
	台
	


第三章  合同条款

罗茨风机维保合同
甲    方：   杭州市水环境发展有限公司   
乙    方：                             
签订时间：       年     月     日   
签订地点：         杭州市           

罗茨风机维保合同

甲方： 杭州市水环境发展有限公司  

乙方：                            
根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经协商一致，甲、乙双方关于净水公司罗茨风机维保项目，订立本合同。
一、维修项目范围及服务期限

1、净水公司七格厂三四期滤池9台罗茨风机。

2、服务期限：合同签订日起至2025年12月31日止。
二、维修时间约定

1.维保应急响应时间：应在接到甲方工作人员通知后24小时内。

2.单台设备返厂维保应在10个工作日内完成。
三、质量保证期

自维保的9台罗茨风机设备维保验收合格后12个月，质保期内出现因维保导致的故障，属保修范围。

维修内容

	序号
	工程内容
	规格
	数量
	单位

	1
	主机返厂大维保（更换轴承组件、密封组件、环支撑架及环、修复轴承位、调转子间隙、动平衡及出厂测试）
	NX 43
	5
	台

	
	
	SNH870
	4
	台

	2
	运输费（包装、保险、往返）
	
	9
	次

	3
	拆卸及安装调试
	
	9
	台


注：对9台HIBON罗茨风机进行返厂大修，包含两个机型，分别是：5台NX43和4台SNH870，大修内容主要为：
①更换HIBON原厂轴承组件、密封组件（包含环支撑架、密封环、轴封）、衬套、挡油环和甩油盘以及附属锁紧套装；

②修复主副螺杆轴承位、墙板轴承座、三叶螺杆密封型线；

③清洗主副螺杆及轴承位、驱动端和非驱动端墙板及压缩腔；

④清洗主副齿轮及整体校准修复检测；

⑤调整转子配合间隙和同步齿轮组间隙；

⑥检查、修理转子组的表面缺陷，转子整体探伤及外观裂纹渗透检测；

⑦更换油视镜和全部密封垫；

⑧每台风机进行转子静平衡及动平衡测定及出专业报告；

⑨机壳全面清洗及发货前喷与原厂同色油漆⑩现场安装和调整皮带平行度以及张紧度调整直至调试运行正常；

⑪负责旧机拆除和维修后安装以及包装运输，并在检修完成后清理现场环境卫生，废弃物放至指定地点；

⑫项目完成出具专业的拆检报告和出厂测试报告。
五、合同金额及支付条款

1.本项目合同金额为              ，其中不含税价为           ，增值税为        ，增值税税率为 13  %，乙方应提供增值税专用发票。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

2、本项目履约保证金10000元。中标单位投标保证金直接转为履约保证金。
3.待乙方完成甲方指定设备数量的保养服务，提供维保服务报告并经甲方验收合格，且甲方收到一份由乙方开具的金额为实际结算总价的100%的增值税专用发票后30日历日内一次性向乙方支付实际结算总价的95%。

4.合同结算总价的5%，留作质量保证金，所有经乙方维修的设备质保期满后，经甲方确认后，30天内甲方结算支付质量保证金(无息)。
 六、甲方权利义务：

1.指派      为甲方代表，负责合同履行过程中对乙方维修质量进行监督检查。厂部的设备负责人负责对维修事宜的对接、验收、维修质量反馈和其他相关事宜。

2.提供安全生产协议模板，与乙方签订安全生产协议，明确各方安全责任边界。提醒乙方在维修作业人员入场前做好安全教育和安全交底。

3.为乙方维护作业所需的临时用水、用电提供接电接水便利，费用由乙方承担（可根据实际情况由乙方向甲方提出减免申请）。

4.可以随时对乙方的作业现场进行安全检查和进度抽查，并就发现的问题提出整改意见，必要时可以紧急叫停。因此而叫停的作业进度或损失由乙方承担。

5.若乙方维修期间有相关材料需要进行更换，甲方负责提供材料，乙方根据所需材料进行申领。特定材料可由乙方在经甲方允许后进行采购，费用包含在合同总价中。

七、乙方权利义务

1.按合同要求对净水公司罗茨风机设备进行维修作业，维修过程中设备发生其他故障时及时通知甲方。

2.与甲方签订安全生产协议，并在开始作业前完成相关安全教育及安全交底；在合同履行过程中严格按照安全生产协议内容执行。

3.维修作业过程中严格履行现行有关安全规范要求，涉及有限空间作业等危险作业的必须严格按照甲方危险作业相关审批及管理制度要求执行，如未审批先作业的甲方有权解除合同，由乙方承担全部责任和损失。

4.乙方应确保维修作业人员身体健康，无相关影响作业的基础疾病，未经甲方同意不得随意更换维修人员。

5.维修期间更换设备材料的人工费计入该合同总价中。

6.乙方应遵守国家、地方政府及有关部门对作业现场的管理规定，做好作业现场设施设备的保护和垃圾消纳等工作，妥善处理维修作业带来各方面问题和影响。

7.乙方人员在维修过程中发生的一切安全问题和财产问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

八、违约责任

1.甲方如逾期付款，每逾期一日，按未付款项总额的万分之五向乙方支付滞纳金。

2.乙方如逾期完成维修及安装调试的，每逾期一日，按合同约定总价款的万分之五向甲方支付滞纳金，如滞纳金不足以弥补甲方损失的，由乙方按实际损失全额赔偿。

3.若乙方未按合同约定履行合同义务（包括但不限于合同主要条款及其附件约定的安全事故、未尽维修义务等）超过7日的，甲方有权解除合同且无需承担违约责任，同时乙方应承担合同总金额的30%作为违约金。

4.甲方在乙方存在如下违约情况时，有权提出解除合同。
（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成维修。
（2）乙方明确表示无法完成维修项目内容。
（3）乙方发生其他违反本合同约定条款内容的，在收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
5.如甲方根据上述条款解除合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式另行委托其他单位或个人完成乙方未完成维修项目。乙方应承担甲方产生的额外费用。
6.在甲方提出终止部分合同或解除合同的情况下，并不解除乙方按已完成维修部分应负的质量保证责任。
7.签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能正常履行合同时，合同期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免的和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
九、其他事项

1.本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，向杭州市上城区人民法院提起诉讼，因诉讼产生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等为维护权益而支出的合理费用均由违约方承担。

2.在起诉期间，除正在进行起诉的部分，本合同其他部分应继续履行。

3.合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经甲乙双方签字盖章后生效。

4.本合同附有廉洁承诺书和安全生产协议

甲方（盖章）：杭州市水环境发展有限公司     乙方（盖章）：
代表人：                                   代表人：

单位地址：浙江省杭州市富阳区新桐乡程浦村   单位地址：

 1号一楼  
开户银行：工商银行杭州经济技术开发区支行   开户银行：
账号：                                      账号：
经办人及电话：

签订日期：     年   月   日

合同附件：罗茨鼓风机保养备件清单

	设备区域
	备件名称
	型号
	单台数量
	台数

	三期附属   设备间
	轴承
	SNH870配套
	5件/台
	4

	
	轴封
	SNH870配套
	1件/台
	4

	
	密封环
	SNH870配套
	12件/台
	4

	
	衬套
	SNH870配套
	4件/台
	4

	
	支撑架
	SNH870配套
	4件/台
	4

	
	甩油盘
	SNH870配套
	2件/台
	4

	
	档油环
	SNH870配套
	4件/台
	4

	四期附属   设备间
	轴承
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	轴封
	NX43配套
	1件/台
	5

	
	密封环
	NX43配套
	16件/台
	5

	
	衬套
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	支撑架
	NX43配套
	4件/台
	5

	
	甩油盘
	NX43配套
	2件/台
	5

	
	档油环
	NX43配套
	4件/台
	5


第四章  询价须知

（一）报价文件由下列内容组成（必须提供）：

1、法定代表人资格证明书（格式详见附件）；

法定代表人授权书（若投标代表为法定代表人，则无需提交授权书，格式详见附件）；

2、报价函（格式详见附件）

3、报价单（格式详见附件）

4、营业执照复印件（加盖公章）

5、报价文件中要求的其他资料

（二）报价文件的密封和标记

报价文件应装订完好，一式两份，密封在封袋内，报价文件应密封完好，封袋上应标明：

采购人的地址、采购人名称、项目名称、项目编号、报价人名称并加盖公章。

如果报价文件没有按规定加写标记和密封，采购人将拒收或者告知报价人将不承担报价文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。

（三）开启报价文件：

采购人将根据时间、场地安排开启报价文件。

第五章  中标人的确定

1、对所有通过资格审查的报价人，采用最低价确定中标人，即能满足密封报价文件的实质性要求，且为最低价的密封报价人，为中标候选人。

2、评选小组发现下列情况，将对报价人的报价文件作废处理：

（1）未按询价文件要求签字或盖章的；

（2）报价文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）技术参数不满足询价文件的技术要求；

（4）认为其他不满足询价文件主要要求的情况，存在弄虚作假情况；

（5）报价总价或单价超过最高限价的。

（6）未按询价文件提报价文件的。

（7）存在法律法规、规章规定的其它无效报价情况的。

3、竞价失败
（1）提交截止时间止，报价人少于3个的；
（2）经评审小组评审后，有效报价人不足3家的。
第六章 报价文件格式

报 价 文 件

（格式）
项目编号：
项目名称：

报价单位：    （单位盖单）                

日期：      年    月    日

附件一
报 价 函

致：   （采购人）              

我方已全面阅读和研究贵方的                项目询价文件，已充分理解并掌握了本项目询价的全部有关情况。我方                   符合询价文件要求，同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本项目报价的全部内容，以本报价文件向你方要求的全部内容进行询价申请。我公司仔细研究了询价文件和项目的基本情况，根据询价文件及本公司的实际情况，我司本项目总报价：           。提供增值税      发票，税率      %。项目负责人：           。

2、我方将严格按照有关法规规范，项目技术要求及询价公告的相关规定参加报价，并理解贵方对中选结果没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中选人通知书后在规定的时间内，按中选通知书、询价文件和本报价文件的约定与你方签订合同，并按照报价文件的规定，履行一切责任和义务。

4、我方承认该报价文件格式为密封报价文件的组成部分。

5、本密封报价文件自递交你方之日起  90    天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

   报价单位（章）：                法定代表或授权代表（签字或盖章）：

   联系人：                        联系地址：

   电话（手机）：                  邮编：

   开户银行：                      账号：

                                                     年     月    日
附件二

报 价 单

	序号
	项目
	报价内容
	报价

（单位：万元）

	1
	罗茨风机维保项目
	工程内容
	规格
	数量
	单位
	

	
	
	主机返厂大维保（更换轴承组件、密封组件、环支撑架及环、修复轴承位、调转子间隙、动平衡及出厂测试）
	NX 43
	5
	台
	

	
	
	
	SNH870
	4
	台
	

	
	
	运输费（包装、保险、往返）
	
	9
	次
	

	
	
	拆卸及安装调试
	
	9
	台
	

	2
	品牌
	/
	

	3
	服务期
	合同签订之日起2025年12月31日止
	

	4
	质保期
	1年
	

	5
	项目负责人
	姓名：

联系电话：

身份证号码：
	


1、本合同采用固定综合单价合同，综合单价在合同期内均不作调整。

2、所需检测的货物综合单价包括检测费用、检测报告、检验/检测合格标志、仓储、运输、装卸、管理、保险、验收、税金、利润等一切费用。
3、 清单数量为暂定数量，结算时按实际结算。

4、本项目最高总价限价653980.00元，税率13%。

附件三
法定代表人资格证明书

单位名称：                                         
地址：                                             

姓名：         性别：        年龄：         职务：                 
系                  的法定代表人。为                项目签署的报价文件内容均有效，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人（盖章）：

日  期： 

附件四
法定代表人授权书

      （采购人全称）             ：

        （报价人全称）  法定代表人
（法定代表人姓名）  授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的
（项目名称）项目（项目编号）的询价活动 ，全权处理询价活动中的一切事宜。



   法定代表人（签字或盖章）：



   报价人全称（盖章）：



   日期：

附：

        全权代表姓名：

        职  务：

        详细通讯地址：

        传  真：

        电  话：

        邮政编码：

全权代表的身份证复印件
附件6

其他相关材料


